## FORMATO OFERTA ECONÓMICA
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
PROPONENTE:
OBJETO:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1.0 | SISTEMA DE MEDIDA
1.01 | Suministro, transporte e instalación de medidor de energía indirecta bidireccional de frontera. Incluye: retiro de medidor actual, parametrización y calibración de los equipos asociados, bornera cortocircuitable, y pago de retiro e instalación de sellos ESSA. No involucra cambio de CT's ni PT's. | UND | 1
1.02 | Suministro, transporte e instalación de medidor de energía semidirecta bidireccional de frontera. Incluye: retiro de medidor actual, parametrización y calibración de los equipos asociados, bornera cortocircuitable, y pago de retiro e instalación de sellos ESSA. No involucra cambio de CT's. | UND | 1
1.03 | Suministro, transporte e instalación de sistema de medida semidirecta bidireccional para facturación de generación. Incluye: medidor, parametrización y calibración de los equipos asociados, bornera cortocircuitable, CT's, protección eléctrica y gabinete. | UND | 2
SUBTOTAL CAPÍTULO
2.0 | ADECUACIÓN TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN
2.01 | Adecuación TGBT 2 S/E edificio nuevo. Incluye: ampliación de barraje trifásico y reorganización de protecciones eléctricas. Incluye la protección eléctrica de conexión del banco de condensadores BC 1 | UND | 1
2.02 | Adecuación TGBT S/E edificio antiguo. Incluye: reorganización de protecciones eléctricas. Incluye la protección eléctrica de conexión del banco de condensadores BC 2 | UND | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
3.0 | BANCOS DE CONDENSADORES
3.01 | Suministro, transporte e instalación de banco de condensadores de 40 kVAr con control horario y control de factor de potencia (2 pasos de 2,5 kVAr – 3 pasos de 5 kVAr – 2 pasos de 10 kVAr). Incluye: circuito ramal alimentador desde TGBT y protecciones eléctricas asociadas. | UND | 2
SUBTOTAL CAPÍTULO
4.0 | CIRCUITOS RAMALES DE ALIMENTACIÓN
4.01 | Suministro, transporte e instalación de circuito ramal de alimentación eléctrica 6 No. 4/0 + 2 No. 4/0 + 1 No. 4 AWG Cu THHN LSHF por tuberia sobrepuesta de 3" (IMC o EMT según diseño) para la conexión del SFV 1, desde TGBT 2 de la S/E edificio nuevo hasta TC 1. | ML | 33
4.02 | Suministro, transporte e instalación de circuito ramal de alimentación eléctrica 6 No. 4/0 + 2 No. 4/0 + 1 No. 4 AWG Cu THHN LSHF por tuberia sobrepuesta de 3" (IMC o EMT según diseño) para la conexión del SFV 2, desde TGBT de la S/E edificio antiguo hasta TC 2. | ML | 76
SUBTOTAL CAPÍTULO
5.0 | TABLEROS DE CONEXIÓN
5.01 | Suministro, transporte e instalación de tablero de conexión del sistema generador. Incluye barraje de fases, neutro y tierra. Incluye protecciones eléctricas según diseño. | UND | 2
SUBTOTAL CAPÍTULO
6.0 | SFV ON GRID
6.01 | Suministro, transporte e instalación de sistema de generación solar fotovoltaico ON GRID SFV 1 de 99kW Incluye: Capacidad instalada de 109200 W (240 paneles de 455 W c/u), 3 inversores ON GRID de 30-33 kW, sistema de monturas, cableado y conectores, tubería acorde, y protecciones eléctricas de sobrecorriente y sobretensión | GLB | 1
6.02 | Suministro, transporte e instalación de sistema de generación solar fotovoltaico ON GRID SFV 2 de 96,7kW Incluye: Capacidad instalada de 98280 W (216 paneles de 455 W c/u), 3 inversores ON GRID de 30-33 kW, sistema de monturas, cableado y conectores, tubería acorde, y protecciones eléctricas de sobrecorriente y sobretensión | GLB | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
7.0 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
7.01 | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para el área efectiva 1 según diseño estructural | UND | 1
7.02 | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para el área efectiva 3 según diseño estructural | UND | 1
7.03 | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para el área efectiva 8 según diseño estructural | UND | 1
7.04 | Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para el área efectiva 10 según diseño estructural | UND | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
8.0 | OBRA CIVIL
8.01 | Impermeabilización de puntos de anclaje y cubiertas intervenidas | GLB | 1
8.02 | Adecuación de buitrón eléctrico | GLB | 1
8.03 | Suministro, transporte e instalación de techo o cubierta protectora para zona de inversores y tableros de protecciones eléctricas | GLB | 1
8.04 | Resane de muros y pisos intervenidos | GLB | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
9.0 | CARACTERIZACIÓN DE CARGA
9.01 | Caracterización de la carga asociada. Incluye: monitoreo remoto durante 1 semana (7 días calendario) de variables eléctricas en estado estable para la caracterización de la curva de demanda diaria. | GLB | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
10.0 | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE
10.01 | Inspección de obra y certificación RETIE del sistema de generación fotovoltaico ON GRID SFV 90-100 kW. | UND | 2
SUBTOTAL CAPÍTULO
11.0 | INSCRIPCIONES AGPE
11.01 | Inscripción como AGPE ante el OR y comercializador incumbente para venta de excedentes de energía generados | UND | 2
11.02 | Incripción del proyecto AGPE ante la UPME para obtener benficios tributarios | UND | 2
SUBTOTAL CAPÍTULO
12.0 | DISEÑOS
12.01 | Documentos finales de diseño eléctrico cona el dimensionamiento del sistema de generación solar fotovoltaico ON GRID. Involucra: Validación de niveles de irradiación solar / Análisis de ubicación / Dimensionamiento del sistema de generación fotovoltaico / Ingeniería a detalle / Cronograma de obra / Presupuesto de obra. | GLB | 1
12.02 | Documentación de cierre y liquidación del proyecto. | GLB | 1
SUBTOTAL CAPÍTULO
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN (INCLUYE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES) |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  |  | XX%
SUBTOTAL DEL PROYECTO
IVA S/U |  |  |  | XX%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL